Директору МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям город Южно-Сахалинска" А.А.Поликарпову

Муниципальное казенное учреждение
«УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ЮЖНО-САХАЛИНСКА»
693000, РОССИЯ, ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ. ЛЕНИНА, 283
ТЕЛ.: (4242) 300-820, ФАКС: (4242) 300-723
от ___________ № ___________
О согласовании закупки на поставку и монтаж технических средств видеонаблюдения и контроля на территории сквера 135-летия города Южно-Сахалинска
Уважаемый Александр Анатольевич!
В ответ на служебную записку от 23.01.2018 №СЛЗ-02168/18 «О согласовании закупки» сообщаем следующее.
В соответствии с распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 07.08.2017 №417-р «Об утверждении Порядка взаимодействия управления централизованных закупок Департамента правового обеспечения администрации города Южно-Сахалинска и заказчиков городского округа «Город Южно-Сахалинск» при осуществлении полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» при осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (серверное оборудование, коммутационное оборудование, компьютеры, оборудование IP-телефонии, печатная техника, расходные материалы, кроме бумаги, программное обеспечение, системы защиты информации) заявка на закупку должна содержать согласование описания объекта закупки (технического задания, спецификации) с Управлением мобилизационной подготовки и защиты информации, Управлением информатизации МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска», а также Агентством по информационным технологиям и связи Сахалинской области. При этом согласование осуществляется последовательно в соответствии с указанным перечнем согласующих структур.
В связи с вышеизложенным МКУ «Управление делами администрации города Южно-Сахалинска» согласовывает закупку на поставку и монтаж технических средств видеонаблюдения и контроля на территории сквера 135-летия города Южно-Сахалинска в части закупки коммутационного оборудования в соответствии с прилагаемым техническим заданием.
Данное согласование опубликовано на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска по адресу: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2561 .
Директор	В.А.Кожухов

Ю.Н.Кобелева
300760 д.6 (2906)
УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС
г. Южно-Сахалинска»
_____________ А.А. Поликарпов
        «____»_________________ 2018 г.

Техническое задание
на поставку и монтаж технических средств видеонаблюдения и контроля на территории сквера 135-летия города Южно-Сахалинска

г. Южно-Сахалинск
2018 г.
Общая часть
Данное техническое задание описывает требования к поставке и монтажу технических средств наружного видеонаблюдения, используемых в целях обеспечения правопорядка и безопасности на территории сквера
135-летия города Южно-Сахалинска.

2. Требования к качеству, функциональным и техническим характеристикам поставляемого оборудования, материалам и изделиям:

Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
Видеокамера направленная	Комплектация: / Солнцезащитный козырек: наличие; / Кронштейн для крепления на столб: наличие; / Лицензия на обработку IP-камер «Интеллект»: наличие; / Камера: / Матрица: не менее 1/2.5-дюймовый 8 мегапиксельный CMOS-датчик с прогрессивной разверткой; / Максимальное разрешение: не менее (3840х2160); / ИК-фильтр: наличие; / Дальность действия ИК-подсветки: не менее 30 м; / Максимальная скорость затвора: не менее 1/3 с; / Цифровое шумоподавление: наличие; / Угол обзора: не менее 87°; / Баланс белого: Авто/ Вручную; / Максимальное фокусное расстояние: не менее 12.8 мм; / Видеосжатие: H.265/H.264/MJPEG; / Аудиосжатие: G.711 a/G.711.u/G.726/OPUS; / Видеоаналитика: / Обнаружение пересечения линии, обнаружение удаления объектов, обнаружение вторжения, распознавание цвета объектов, классификация транспортных средств и пешеходов, обнаружение потерь звука; / Действия при тревоге: / Запись на SD карту, уведомление клиента, предварительная запись и моментальный снимок; / Сеть: / Сетевой интерфейс RJ45 10M/100M Ethernet: наличие; / Поддержка протоколов: TCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, DHCPv6, DNS, DNSv6, ICMP, ICMPv6, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, RTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, SSL, NTP, SNMP (V1/V2/V3), 802.1x, QoS, DDNS, SMTP; / Общее: / Встроенный слот для microSD до 128 Гб наличие; / Потребляемая мощность: не более 17.5 Вт; / Рабочие условия: (от -40 до +60)* °С; / Источник питания: 12 В DC или PoE(802.3at); / Уровень защиты: не ниже IP67; / Размеры (ШхВхД): не более (273 × 85 × 66) мм; / Вес: не более 2 кг;	шт.	1
Видеокамера цилиндрическая	Комплектация: / Солнцезащитный козырек: наличие; / Кронштейн для крепления на столб: наличие; / Лицензия на обработку IP-камер «Интеллект»: наличие; / Камера: / Матрица: не менее 1/2.8-дюймовый 2 мегапиксельный CMOS-датчик с прогрессивной разверткой; / Максимальное разрешение: не менее (1920х1080); / Дальность действия ИК-подсветки: не менее 50 м; / Максимальная скорость затвора: не менее 1/100000 с; / Поддержка подавления бликов: наличие; / Самоочищение стекла: наличие; / Угол обзора: не менее 86°; / Баланс белого: Авто/ Вручную/ в помещении/ на улице/ люминесцентная лампа/лампа накаливания; / Максимальное фокусное расстояние: не менее 12 мм; / Видеосжатие: H.265/H.264/MJPEG; / Аудиосжатие: G.711a/G.711.u/G.726/OPUS; / Видеоаналитика: / Обнаружение проникновения на охраняемую территорию, обнаружение оставленных без присмотра предметов, распознавание цвета объектов, классификация транспортных средств и пешеходов; / Действия при тревоге: / Запись на SD карту, уведомление клиента, предварительная запись и моментальный снимок; / Сеть: / Сетевой интерфейс RJ45 10M/100M Ethernet: наличие; / Поддержка протоколов: TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, SFTP, RTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, NTP, SNMP (V1/V2/V3), 802.1x, QoS, DDNS; / Общее: / Порт RS-485: наличие; / Встроенный слот для microSD/SDHC/DSXC до 64 Гб наличие; / Потребляемая мощность: не более 16.3 Вт; / Рабочие условия: (от -40 до +60)* °С; / Источник питания: 12 В DC или PoE(802.3at); / Уровень защиты: не ниже IP66; / Размеры (ШхВхД): не более (354 × 129 × 120) мм; / Вес: не более 2 кг;	шт.	2
Видеокамера купольная	Комплектация: / Солнцезащитный козырек: наличие; / Кронштейн для крепления на столб: / Габаритные размеры (ШхВхД): не более (120х200х460) мм; / Вес: не более 2,1 кг; / Лицензия на обработку IP-камер «Интеллект»: наличие; / Камера: / Матрица: не менее 1/2.8-дюймовый 2 мегапиксельный CMOS-датчик с прогрессивной разверткой; / Максимальное разрешение: не менее (1920х1080); / Дальность действия ИК-подсветки: не менее 150 м; / Максимальная скорость затвора: не менее 1/100000 с; / Угол обзора: не менее 60°; / Стабилизация изображения: гироскопическая; / Баланс белого: Авто/ Вручную/ в помещении/ на улице/ люминесцентная лампа/лампа накаливания; / Видеосжатие: H.265/H.264/MJPEG; / Видеоаналитика: / Обнаружение пересечения линии, распознавание цвета объектов, классификация транспортных средств и пешеходов; / Действия при тревоге: / Запись на SD карту, предустановки PTZ, уведомление клиента, предварительная запись и моментальный снимок; / Сеть: / Сетевой интерфейс RJ45 10M/100M Ethernet: наличие; / Поддержка протоколов: TCP, UDP, IPv4, DHCP, DNS, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, SFTP, RTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, SSL, NTP, SNMP (V1/V2/V3), 802.1x, QoS, DDNS; / Общее: / Встроенный слот для microSD до 32 Гб наличие; / Потребляемая мощность: не более 60 Вт; / Рабочие условия: (от -40 до +60)* °С; / Уровень защиты: не ниже IP66; / Размеры (ШхД): не более (236 × 328) мм; / Вес: не более 5 кг;	шт.	1
Коммутатор с поддержкой PoE++	Основные характеристики: / Порт 10/100/1000 с поддержкой PoE++: не менее 12 шт; / Порт 10/100/1000Base-T: не менее 2 шт; / Порт 10 Gig SFP+: не менее 2 шт; / Таблица адресов: не менее 16000; / Поддержка VLAN: 4K VLANs, Guest VLAN and voice VLAN, GVRP, MUX VLAN; / Защита сети: RRPP ring topology and RRPP multi-instance, SEP, ERPS (G.8032), STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) MSTP (IEEE 802.1s), BPDU protection, root protection, and loop protection, BPDU tunnel; / Протоколы качества и надежности соединений: VRRP, VRRP for BFD, VRRp6 EFM OAM (802.3ah), CFM OAM (802.1ag), DLDP, LACP; / Управление и обслуживание: iStack, Virtual Cable Test (VCT), Remote configuration and maintenance using Telnet, SNMP v1/v2c/v3, RMON, Web-based NMS, HTTPS, LLDP/LLDP-MED, System logs and multi-level alarms, 802.3az EEE, Dying Gasp (S5720-X-LI series); / Безопасность: Hierarchical user management and password protection, DoS attack defense, ARP attack defense, and ICMP attack defense, Binding of the IP address, MAC address, interface number, and VLAN ID, Port isolation, port security, and sticky MAC, MFF, Blackhole MAC address entries, Limit on the number of learned MAC addresses, IEEE 802.1x authentication and limit on the number of users on an interface, AAA authentication, RADIUS authentication, HWTACACS+ authentication, and NAC, SSH V2.0, Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), CPU defense, Blacklist and whitelist, DHCP relay, DHCP server, and DHCP snooping, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, and DHCPv6 snooping; / Размеры (ШхГхВ): не более (320 x 263 x 44) мм; / Доступный бюджет мощности PoE: не менее 360 Вт; / Рабочие условия: (от 0 до +45)* °С;	шт.	1
Металлическая опора	Основные характеристики: / Высота надземной части: не менее 7 метров; / Высота закладной детали фундамента: не менее 2 метров; / Нижний диаметр опоры: не менее 150 мм; / Верхний диаметр опоры: не менее 108 мм; / Масса опоры: не менее 150 кг; / Покрытие: порошковая атмосферостойкая краска; / Цвет: по согласованию с Заказчиком;	шт.	2
Кабель витая пара для внешней прокладки	Основные характеристики: / Тип: самонесущий, экранированный, для внешней прокладки; / Количество пар: не менее 4; / Материал проводника: медь; / Диаметр проводника: не менее 0,5 мм; / Диаметр троса без изоляции: не менее 1 мм; / Категория: не менее 5e; / Температура эксплуатации: (от -40 до +60)* 0С;	м.	610

* – показатель изменению не подлежит.
Требования к монтажу и пусконаладочным работам:
Перечень правовых документов, используемых Поставщиком при выполнении работ:
- ВСН 329-78. «Инструкция по технике безопасности при монтаже и наладке приборов контроля и средств автоматизации»;
- ГОСТ 34.602-89. «Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ»;
На Поставщика возлагается выполнение следующих видов работ:
- произвести поставку оборудования, изделий, материалов в соответствии с перечнем поставляемых технических средств (раздел 2);
- перед монтажом и пуско-наладкой выполнить проектно-изыскательские работы и согласовать рабочую документацию с Заказчиком;
- Места установки оборудования (видеокамер, коммутатора), прокладку кабельной линии, точки подключения к сетям электроснабжения и каналам связи согласовать с Заказчиком и всеми заинтересованными сторонами;
- провести монтажные работы (прокладка кабеля по опорам наружного освещения, монтаж видеокамер) оборудования в соответствии с полученными техническими условиями;
- провести пуско-наладочные работы установленного оборудования;
- провести испытания камер видеонаблюдения в соответствии с требованиями ГОСТ 34.603-92 «Государственный стандарт союза ССР. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем»;
- интегрировать Систему с программным обеспечением «Интеллект» Заказчика;
- ввести в эксплуатацию установленное оборудование и программное обеспечение.
Результатом выполненных работ должна быть успешная передача видеоинформации в центральный вычислительный комплекс Заказчика, расположенный в г. Южно-Сахалинске, ул. Вокзальная 71а.
Расположение узлов связи согласовать с Заказчиком перед проведением работ.
Поставщик выполняет все работы с использованием собственных изделий, материалов и оборудования.
Все проводимые работы (в том числе подключение к источникам электропитания, получение технических условий, разрешений на выполнение работ, разрешений на размещение кабельных линий и оборудования, согласование мест установки с заинтересованными лицами) входят в стоимость контракта и осуществляются силами Поставщика.
Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе установочно-монтажных работ, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет. Не допускается его складирование в местах общего пользования.
Материалы и изделия, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

4. Гарантии качества:
Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям Контракта в течение гарантийного срока, установленного производителями товара, но не менее 12 месяцев с даты подписания представителем Заказчика товарной накладной, без разногласий. Гарантийный срок на выполненные Поставщиком работы составляет 12 месяцев с даты подписания представителями сторон акта приема-сдачи выполненных работ, без разногласий. Поставщик должен обеспечить бесплатную «горячую линию» по вопросам гарантийного обслуживания (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок. Обращения Заказчика по этой «горячей линии» должны приниматься квалифицированным персоналом Поставщика или его Представителем в рабочие дни с 9 до 18 часов местного времени.
Поставщик обеспечивает наличие своего технического персонала по требованию Заказчика неограниченное количество раз для устранения сбоев в работе системы в течение гарантийного срока после подписания документов о вводе системы в эксплуатацию. Прибытие технического специалиста для выяснения причин неработоспособности систем и принятия мер для возобновления функционирования системы в течение не более 4-х часов с момента оповещения Поставщика.
Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации установленных производителем оборудования.
При отсутствии ответа Поставщика, либо при его необоснованном отказе от устранения недостатков (дефектов) своими силами и за свой счёт, Заказчик поручает проведение ремонтных работ третьему лицу с последующим возмещением затрат за счёт Поставщика по настоящему Контракту.

5. Требования к качеству поставляемых товаров:
Все оборудование должно быть заводской сборки, серийным, новым, официально поставляемым на территорию Российской Федерации (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов).
Упаковка, в которой отгружается оборудование, не должна иметь следов деформации, ударов, намокания, воздействия атмосферных осадков и термического воздействия и исключать повреждение или порчу товара.
Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту доставки.
В комплект поставки должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы оборудования, а также комплект эксплуатационных документов (паспорта на оборудование, руководство по эксплуатации) на русском языке.
Поставщик обязан предоставить полную техническую документацию на предлагаемое оборудование для проверки соответствия функциональных характеристик оборудования техническому заданию.
Поставщик должен предоставлять техническую консультацию специалистам Заказчика по вопросам эксплуатации и настройке оборудования
и программного обеспечения в течение всего гарантийного срока товара. Техническая консультация должна осуществляться на русском языке.

6. Требования к исполнительной документации:
При сдаче объекта в эксплуатацию Поставщик должен предоставить комплект исполнительной документации в составе:
  1. Схемы прокладки кабельных линий и размещения оборудования, в том числе расположение оптических кроссов, муфт, узлов связи;
  2. Схема подключения оборудования;
  3. Принципиальная электрическая схема;
  4. Спецификация оборудования, материалов и изделий;
  5. Паспорта изделий;
  6. Сертификаты на поставляемое оборудование, материалы и изделия;
  7. Инструкции по эксплуатации;
  8. Руководство пользователя;
Схемы должны содержать следующую информацию: характеристики электрических нагрузок (установленную мощность, расчетную мощность, расчетный ток, коэффициент мощности, коэффициент использования, годовое потребление электроэнергии), сведения о приборах учета электроэнергии, характеристики коммутирующей аппаратуры, сведения о кабельных линиях (условные обозначения линий, марки и сечения кабелей, протяженность линий, величина потерь напряжения, способ прокладки). Потери напряжения от источника электроснабжения (ТП) до конечного потребителя не должны превышать 5%.

7. Срок поставки товара и выполнения работ: 60 календарных дней с даты заключения контракта.

8. Место поставки товара: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 71 А.
Место выполнения работ: монтаж технических средств видеонаблюдения и контроля должен быть произведен на территории сквера 135-летия города Южно-Сахалинска.

Начальник отдела мониторинга
систем жизнеобеспечения	Д.С. Щигорев