# УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Южно-Сахалинска

от 18.02.2014 № 293-па

Положения
о размещении объектов капитального строительства
и характеристиках планируемого развития застроенной территории, расположенной в границах: г. южно-сахалинск, 8 микрорайон, юго-восточнее пересечения ул. им. космонавта поповича и

ул. комсомольская

I. Характеристика планируемого развития территории

1. Площадь территории в границах 8 микрорайона составляет 35,75 га, в том числе площадь проектируемой территории составляет 3,076 га, границами которого являются: 8 микрорайон, юго-восточнее пересечения ул. им. Космонавта Поповича и ул. Комсомольская.

Общая численность населения составит:

- 1 очередь (2019 г.) – 3620 человек;

- Расчетный срок (2027 г.) – строительство жилья не планируется.

Коэффициент плотности застройки – 1,00.

Коэффициент застройки составит – 0.19.

Плотность населения – 295 чел/га.

Общий жилищный фонд составляет – 86884 кв.м. Общее число квартир –            1447 квартир.

Обеспеченность общей площадью жилого фонда принята - 28 м2/чел.                  (3050 чел.).

Обеспеченность общей площади социального жилищного фонда – 18 м2/чел. (570 чел.).

2. Проект планировки и межевания разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового назначения и иных объектов капитального строительства.

3. Территория дифференцирована на следующие территориальные зоны:

многоквартирной многоэтажной жилой застройкой (7-16 этажной);

общественно-деловой застройки;

инженерно-транспортной инфраструктуры;

зеленых насаждений общего пользования.

4. Параметры планируемого развития территории:

4.1. Зона  жилой застройки включает в себя:

Зона многоквартирной многоэтажной жилой застройкой (7-16 этажей), код зоны (Ж-1). Реализация проекта планировки состоит из 1 очереди, разбитой на 4 этапа.

1 этап.

Строительство 8-ми этажного жилого дома со встроенным на первом этаже реабилитационным центром для инвалидов по зрению (100 пос. в смену). Общая площадь квартир составит 6160 кв.м. Численность квартир – 102 квартиры.

2 этап.

Строительство двух многоквартирных многоэтажных жилых домов (12 – 16 этажей) и подземной автостоянки. Общей площадью – 20160 кв.м. Число квартир – 336.

3 этап.

Строительство 3-х многоквартирных многоэтажных жилых домов (12-16 этажей) и двух подземных автостоянок с эксплуатируемой кровлей Общая площадь составит – 41160 кв.м. Число квартир – 686.

4 этап.

Строительство двух многоквартирных многоэтажных жилых домов до 16 этажей. Общей площадью 19404 кв.м. Численность квартир – 323.

Общий жилищный фонд составляет – 86884 кв.м. Общее число квартир – 1447 квартир.

Муниципальное жилищное строительство (компенсация выбытия жилого фонда по ветхости) составит – 10285.50 кв.м. (30%). Численность населения – 570 человек (18 м2/чел).

4.2. В составе общественно-деловых зон планируется строительство следующих объектов:

- реконструкция с расширением общеобразовательной школы с увеличением вместимости до 940 учащихся на расчетный срок (на смежных территориях);

- на расчетный срок строительство детского сада на 210 мест (на смежных территориях);

- магазинов продуктовых товаров, общей торговой площадью 200 м2;

- магазином промышленных товаров на расчетный срок до 100 м2;

- аптек – 1 объект;

- предприятия общественного питания дополнительно на 20 посадочных мест на расчетный срок;

- предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест;

- фитнес – клуб – 400 кв.м площади пола, во встроенных в 1 этаже жилых домов на расчетный срок (на смежных территориях);

- реабилитационный центр для инвалидов по зрению – 100 посещений в смену, встроенный в 1 этаж многоэтажного жилого дома (1 очередь);

- трансформаторная подстанция (1 очередь) – 3 объекта;

- подземный гараж – 3 объекта. Общей вместимостью 370 м/мест;

- водопроводная насосная станция – 1 объект;

- отделение связи, пункт полиции – 1 объект.

5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.

5.1. Для развития транспортной сети территории, расположенной в границах: г. Южно-Сахалинск, 8 микрорайон, юго-восточнее пересечения ул. им. Космонавта Поповича и ул. Комсомольская, с учетом проектного развития жилых и общественных зон планируется строительство:

I очередь  (2019 г.):

- ремонт участка улицы им. Космонавта Поповича (основная улица в жилой застройки), с устройством капитального покрытия проезжей части, тротуаров. Ширина проезжей части принята 6.00 метров. Ширина в красных линия принята в соответствии с проектом планировки с проектом межевания центрального жилого района, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 08.05.2013 № 745-па, 23 метра;

- устройство внутриквартальных проездов капитального типа;

- устройство дорожных карманов для временной остановки автотранспорта;

- строительство 3-х подземных автостоянок для постоянного хранения автотранспорта, вместимостью 370 м/мест.

Расчетный срок (объект общественного назначения):

- устройство внутриквартальных проездов капитального типа;

- устройство парковочных мест для временной остановки автотранспорта.

5.2. Водоотведение поверхностных вод.

Настоящим разделом проекта решается корректировка системы водоотведения поверхностных вод 8 микрорайона в связи со сносом ряда существующих жилых домов, исчерпывающих срок амортизации и строительством на данной площадке современного жилого комплекса из 7, 9, 12, 16 этажных домов.

Сброс поверхностных вод с территории осуществляется в существующую ливневую канализацию по ул. Комсомольской.

Основные показатели по инженерной подготовке составляют:

- протяженность проектируемой подземной ливневой канализации – 498 п.м.;

- протяженность проектируемой дренажной сети –  707 п.м.

6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения:

6.1. Система водоснабжения застройки.

Проектом принята централизованная объединенная система водоснабжения застройки, обеспечивающая хозяйственно-питьевые нужды жилых зданий, а также наружное пожаротушение застройки.

Проектные решения по системе и схеме водоснабжения микрорайона, в целом,  приняты в увязке с существующей городской системой  водоснабжения. Существующая 5-этажная застройка снабжается водой  непосредственно из городской сети водопровода с использованием существующих вводов водопровода в жилые дома. Предусматривается перекладка существующего водопровода Д=200 мм (внутримикрорайонной перемычки), соединяющего  водоводы по ул. Комсомольской и ул. Горького, и проходящего внутри микрорайона по ул. Угольной. Также предусматривается переключение ряда существующих объектов на перекладываемый водопровод.

Согласно проекту планировки застройка производится жилыми зданиями  в 7-9-12-16 этажей. Проектом  предусматриваются мероприятия для обеспечения водой застройки повышенной этажности, планируемой в центральной части микрорайона. Для этого  запроектирована водопроводная насосная станция повышения давления, размещаемая  поблизости от существующей  тепловой насосной станции на территории микрорайона (в районе  жилого дома №191 по ул. Комсомольской). Насосная станция подключается к магистральному водоводу Д=400 мм, проходящему по западной стороне ул. Комсомольской.  По данному водоводу поступает вода от водозабора «Луговое».

Характеристика насосной станции принята исходя из этажности проектируемой застройки, гарантированного давления в  существующем магистральном водоводе Д=400 мм и характеристики проектируемой водопроводной сети для зданий повышенной этажности.

В насосной станции  повышения давления (III подъема)  предполагается  применение  компактной установки повышения давления с насосами типа  WILO Comfort COR 4 MVI1604-4/ CR,  смонтированными на общей раме с выполненной разводкой труб, электромонтажом, комплектным шкафом управления. Производительность насосов регулируется  частотным преобразователем, что позволяет регулировать подачу воды в зависимости от потребления по времени суток.

Параметры насосной установки q=70   м3/час, Н = 60 м, N =  кВт.

Насосная установка принята единая для всех зданий повышенной этажности, в связи с этим на нижних этажах зданий необходимо предусмотреть регуляторы давления, снижающие его до нормативных величин.  Здания 4, 7 этажей предполагается подключить к  водопроводу Д=200 мм,  перекладка которого предусмотрена  по ул. Угольной.

Проектируемая сеть водопровода прокладывается из полиэтиленовых труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001 Д=225 мм – внутриквартальная  перемычка, Д=160 мм – напорная сеть для 9-16 – этажных домов, вводы в здание приняты  диаметром до 110 мм.

6.2. Схема водоотведения.

Проектом предусматривается полная раздельная система канализации проектируемой застройки. Проектные решения по  схеме водоотведения проектируемой территории микрорайона  приняты в увязке с существующей городской системой  канализации.

При решении схемы канализации проектируемой застройки учтены рельеф местности, “посадка’’ в плане зданий и выпусков из них.

Подключение проектируемых сетей внутриквартальной канализации производится в существующий канализационный коллектор (300 мм по ул. Комсомольской.

Подключение существующей застройки микрорайона  остается по существующей схеме к существующим канализационным сетям и коллекторам города. Выполняется  переподключение ряда существующих объектов на  запроектированные коллекторы.

Диаметр сетей канализации принят  в зависимости от количества сточных вод, поступающих в данные коллектора.

Трубы для внутриплощадочных сетей канализации приняты полиэтиленовые по ГОСТ 18599-01, а также типа «КОРСИС»  по ТУ 2248-001-73011750-2005 с соединением на муфтах    для  основных внутриквартальных коллекторов.

Табл. № 1.  Водопотребление и водоотведение  новой застройки на территории

8 микрорайона

| № п.п | Наименование | Расчетное население, чел | Норма водопотребления, л/сут на 1 жителя | Водопотребление, куб.м/сут | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут | Кчас | м3/час | л/с | К общ | м3/сут | м/час | л/с |
| 1. | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | 3295 | 300 | 988,5 | 1,856 | 76,43 | 21,23 | 2,671 | 988,5 | 109,99 | 30,55 |
| 2. | Полив территории | 3295 | 50 | 164,75 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 1153,25 |  | 76,43 | 21,23 |  | 988,5 | 109,995 | 30,55 |

6.3. Тепловые нагрузки по проектируемой жилой застройке

Проектируемая жилая застройка представлена:

-одним 9-ти этажным индивидуальным жилым домом;

-одним 4-х секционным многоквартирным жилым домом, состоящим из трех 16-ти этажных и одной 12-ти этажной блок-секций;

-одним 3-х секционным жилым домом, состоящим из трех 12-ти этажных  блок-секций;

-одним 4-х секционным жилым домом, состоящим из одной 16-ти этажной и трех 12-ти этажных блок-секций;

-одним 3-х секционным жилым домом, состоящим из двух 16-ти этажных и одной 12-ти этажной блок-секций;

-одним 6-ти секционным жилым домом, состоящим из двух 16-ти этажных и четырех 12-ти этажных блок-секций;

- одним 2-х секционным домом, состоящим из одной 16-ти этажной жилой и одной 4-х этажной блок-секций,  предназначенной для офисных помещений;

- одним 3-х секционным жилым домом, состоящим из двух 16-ти этажных блок-секций.

Теплозащита наружных ограждающих конструкций будет решаться в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и законами РФ в области энергосбережения.

По тепловым нагрузкам 9-ти этажных жилых домов принят проект–аналог - 9-ти этажная блок-секции по ул. Пограничная - Амурская, выпущенный в рабочей стадии в 2010 году (объект 58.113-095.2008.1). Он имеет экспертно точный элементный расчет теплопотерь, расчет нагрузок на ГВС, и по всем объемно планировочным параметрам идентичен домам, которые предусмотрены в проекте застройки квартала.

Тепловые нагрузки по 12 и 16-ти  этажным жилым домам в связи с отсутствием проектов –аналогов даются по укрупненной методике с использованием табл. 3.6. ТСН 22-306-99. (14 вт.ч/м3 для жилых зданий 7 этажей и 12 вт.ч/м3 12-16 этажей). Эта величина является предельной и превышена быть не может.

По детскому саду на 220 мест использован проект – аналог детского сада на 110 мест, выпущенный институтом в рабочей стадии в 2011 году (об. 65-01.221-0144-11/91.2011).

Показатели по новому строительству сведены в таблицу 1 тепловых нагрузок. Нагрузки на ГВС даны из упомянутых объектов аналогов и из таблиц тепловых потоков на ГВС исходя из количества жителей в одном доме.

Таблица тепловых нагрузок (новое строительство)

Таблица 1

| Наименование здания | Кол-во зданий | Нагрузка на отопление Гкал/час | Нагрузка на вентиляцию Гкал/час | Нагрузка на ГВС макс.час Гкал/час | Итого Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9-ти этажная 36 кв. блок-секция 49 чел. в одном доме (отапл. объем-8488 м3) | 32 | 0,088 2,816 | Нет. Инфильтрационная составляющая учтена в нагрузке на отопление | 0,110 3,52 | 0,198 6,336 |
| 5-ти этажная 20 кв. блок-секция 27 чел. в одном доме (отапл. бъем-4715 м3) | 6 | 0,057 0,342 | Нет. Инфильтрационная составляющая учтена в нагрузке на отопление | 0,085 0,51 | 0,142 0,852 |
| 12-ти этажная 72 кв. блок-секция 111 чел. в одном доме (отапл. объем-16841,2 м3) | 3 | 0,160 0,480 | Нет. Инфильтрационная составляющая учтена в нагрузке на отопление | 0,210 0,630 | 0,370 1,110 |
| Детсад на 210 мест | 1 | 0,175 | 0,110 | 0,132 | 0,417 |
| Итого: |  | 3,638 | 0,110 | 4,792 | 8,54 |

Итого по новой проектируемой площади 8 микрорайона потребность в тепловой энергии в целом по всем тепловым потокам составляет 8,54 Гкал/час, из них: на отопление- 3,638; на вентиляцию- 0,110; на горячее водоснабжение- 4,792 Гкал/час.

Теплоснабжение новой 7- 16-ти этажной застройки проектом предусматривается от новых внутриквартальных тепловых сетей, прокладываемых по южной стороне вдоль улицы Космонавта Поповича и внутри проектируемого микрорайона.

Схема тепловых сетей принята двухтрубная.

Подключение местных систем отопления и вентиляции принято по зависимой схеме с установкой автоматизированных тепловых узлов, горячего водоснабжения- по независимой схеме через теплообменники.

Для создания необходимого располагаемого напора у потребителей, исходя из данных по давлениям в точке подключения - тепловой камере IXТК-19, необходима установка подкачивающих насосов на подающем трубопроводе теплосети. В проекте предлагается разместить эти насосы в здании существующей насосной станции НСС-2.

Здание размерами 12х6 м расположено во дворе жилого дома по ул. Комсомольская, 191.

Насосы на проектируемую группу жилых домов предлагается установить на месте насосов смешивания, которые подлежат демонтажу. Характеристики насосов определяются в последующих стадиях проектирования. В этом случае системы теплопотребления 7-ми и 9–ти этажных жилых домов подключаются по зависимой схеме к наружным тепловым сетям, системы отопления 12, 16-ти этажных жилых домов - по независимой схеме через теплообменники, установленные в ИТП каждого дома. Горячее водоснабжение всех новых объектов застройки решается также по независимой закрытой схеме через теплообменники, устанавливаемые в ИТП каждого дома.

Начальный диаметр теплосети от насосной станции НСС-2 на север составляет 2Ду300.

Для покрытия всех тепловых нагрузок 8 микрорайона потребуется перекладка магистральной теплосети от точки подключения – тепловой камеры в IXТК-19 до новой развязочной тепловой камеры УТ1 между ж.домами Комсомольская 191 и 193 (см. схему) с 2Ду350 на 2Ду500.

Трассы прокладки магистральной тепловой сети и внутриквартальных тепловых сетей отображены в сводном плане сетей.

6.4. Трассировка сети, материал труб

Трассировка внутриплощадочных тепловых сетей новой застройки выполнена с учетом размещения объектов в плановом и высотном отношении, положения вводов в здание, рационального размещения камер с отключающей арматурой, а также с учетом раскладки других инженерных сетей.

Прокладка новых наружных тепловых сетей предусматривается бесканальной, с применением предизолированных труб заводского изготовления. Трубы применены стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91*.

Установка отключающей и дренажной арматуры предусматривается бескамерно - в коверах.

Для сблокированных блок-секций прокладка транзитных трубопроводов предусматривается по подвалам зданий.

Для контроля состояния теплоизоляционного слоя предизолированных трубопроводов и обнаружения участков повреждения изоляции, теплосеть оборудуется системой оперативного дистанционного контроля.

Потребителями электроэнергии в проектируемой застройке являются:

- жилые дома от 7 до 16 этажей;

- коммунально-бытовые предприятия;

- жилищно-эксплуатационные организации;

- продовольственные и промышленные магазины ;

- предприятия общественного питания;

- отделение связи;

- аптека;

- опорный пункт полиции;

- предприятие для досуга и любительской деятельности;

- реабилитационный центр для инвалидов по зрению;

- подземные автостоянки.

Общая расчетная мощность электроприемников застраиваемой территории составляет Рр=2100,0 кВт; годовой расход электроэнергии – 750 тыс. кВт*час.

Расчет нагрузок выполнен в соответствии с рекомендациями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД 34.20.185-95 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Электроснабжение потребителей осуществляется согласно техническим условиям №С/Э-4-13-1080 от 31.05.2013., выданным ОАО «Сахалинэнерго».

По степени обеспечения надёжности электроснабжения электроприемники проектируемой застройки относятся:

- к 1-й категории противопожарные устройства, лифты и аварийное освещение;

- ко 2-й категории – остальные электроприемники.

В соответствии с техническими условиями (ТУ) электроснабжение потребителей выполняется от  трех проектируемых 2-х трансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью 1000 кВт. Для обеспечения 1 категории надежности электроприемников в проектируемых подстанциях предусматривается устройство АВР по стороне н/н.  Места размещения подстанций  выбраны с учетом равномерной загрузки трансформаторов.  Согласно ТУ строительство подстанций и прокладку питающих кабельных линии 6 кВ к ним выполняет сетевая организация, ОАО «Сахалинэнерго».

Внутриплощадочные низковольтные сети выполняются пятижильными бронированными кабелями с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетного сечения, прокладываемыми в траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли. При этом прокладку сетей выполнять в соответствии с техническим циркуляром №16/2007 ассоциации "Росэлектромонтаж».

Объемы предполагаемых работ:

- прокладка кабельных сетей 0.4 кВ – 3,0 км.

6.5 Наружное освещение

В проекте предусматривается наружное освещение территории застройки. Установленная мощность освещения составляет ориентировочно Ру=5,0 кВт. Питание предусматривается от панели освещения проектируемой подстанции, управление - автоматическое от фотодатчика.

Освещение выполняется консольными светодиодными светильниками L-street 48,  устанавливаемыми на металлических усиленных опорах высотой 9м. Светильник имеет 36 светодиодов общей потребляемой мощностью 80Вт, стеклянный плафон из ударопрочного поликарбоната.

Осветительные сети предусматриваются самонесущим изолированным проводом СИП 4 -4х35.

Объемы предполагаемых работ:

- строительство ВЛИ-0.4 кВ на металлических трубчатых опорах со светильниками – 1,2 км.

6.6. Телефонная связь

Общая потребность в телефонных номерах абонентов застраиваемой территории составляет 1100 номеров.

Для обеспечения потребности предусматриваются установка распределительных телефонных шкафов различной емкости, строительство телефонной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и колодцев малого типа ККС-3.

Объемы работ и обеспечение телефонной связью уточняются после получения технических условий от ОАО «Ростелеком».

Объемы предполагаемых работ:

- строительство 2-х отверстной телефонизации из полиэтиленовых труб Д 110 с колодцами ККС-3    –  0,8 км;

- установка распределительного шкафа ШР-600 -  3шт.

II. Характеристика объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечания* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Общая площадь проектируемой территории | га | 3,076 |  |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 3620 |  |
| 2.2 | Плотность населения | чел. / га | 295 |  |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | м2/чел. | 28 |  |
| 3.2 | Коэффициент плотности застройки | - | 1.00 |  |
| 3.3 | Коэффициент застройки | - | 0.19 |  |
| 3.3.1 | Общий объем проектного жилищного фонда на 1 очередь до 2019 года | тыс.м2 общ. площ. | 86,884 |  |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс.м2 общ. площ. | 7,9117 |  |
| 3.5 | Общий объем сохраняемого жилищного фонда | тыс.м2 общ. площ. | 0 |  |
| 3.6 | Общий объем муниципального жилищного строительства | тыс.м2 общ. площ. | 10,2855 |  |
| 4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Детский сад | объект/мест | 1/220 | существующ. |
| 4.2 | Детский сад | объект/мест | 1/210 | проектир. на смеж. тер., на расч.срок |
| 4.3 | Школа /реконструкция/ | объект/учащихся | 1/940 | реконструкция на расч. срок |
| 4.4 | Реабилитационный центр для инвалидов по зрению (региональный объект) | объект/посещений в смену/коек | 1/100/40 | 1 очередь |
| 4.5 | Аптека | объект | 1 | проектир. на расч. срок |
| 4.6 | Фитнес - клуб | объект/площади пола | 1/400 | проектир. на смеж. тер-ях |
| 4.7 | Предприятия общественного питания | объект/мест | 1/20 | на расч. срок |
| 4.8 | Отделение связи | объект | 1 | проектир. на расч. срок |
| 4.9 | Комбинат бытового обслуживания | объект/рабочих мест | 1/5 | на расч. срок |
| 4.10 | Магазины продовольственных промышленных товаров | кв.м. торговой площади | 300 | на расч. срок |
| 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 5.1 | Подземные стоянки постоянного хранения автотранспорта Открытые стоянки стоянки временного хранения | объект/машино-мест | 3/370 | 1 очередь |
|  |  | машино-мест | 66 | 1 очередь |
| 6. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 6.1 | Водопроводная насосная станция | объект | 1 | 1 очередь |
| 6.2 | Распределительный шкаф ШР-600 | объект | 3 | 1 очередь |

Проект планировки с проектом межевания выполнен с учетом проекта планировки с проектом межевания центрального жилого района города Южно-Сахалинск, утвержденного постановлением администрации города Южно-Сахалинска                             от 08.05.2013 № 745-па